## Sheet1
D0006420.9 | 0 | 0 | 0 | HS0010 | 급기팬 끔
D0006253.2 | 0 | 0 | 1 | HS0011 | 급기팬 방재실운전
D0006253.1 | 0 | 0 | 2 | HS0012 | 급기팬현장수동운전
D0006253.0 | 0 | 0 | 3 | HS0013 | 급기팬현장자동운전
P00000044 | 0 | 0 | 4 | HS0014 | 급기팬 가동
P00000016 | 0 | 0 | 5 | HS0015 | 급기팬 써멀 동작
D0006418.E | 0 | 0 | 6 | HS0020 | 배기팬 끔
D0006253.3 | 0 | 0 | 7 | HS0021 | 배기팬 방재실운전
D0006253.4 | 0 | 0 | 8 | HS0022 | 배기팬현장수동운전
D0006253.5 | 0 | 0 | 9 | HS0023 | 배기팬현장자동운전
P00000045 | 0 | 0 | 10 | HS0024 | 배기팬 가동
P00000017 | 0 | 0 | 11 | HS0025 | 배기팬 써멀 동작
D0006253.6 | 0 | 0 | 0 | HW00030 | 냉각설비 운전
D0006253.7 | 0 | 0 | 1 | HW00031 | 자동운전
P00000040 | 0 | 0 | 2 | HW00032 | 변압기 1 냉각팬 기동
P00000041 | 0 | 0 | 3 | HW00033 | 변압기 2 냉각팬 기동
P00000042 | 0 | 0 | 4 | HW00034 | 변압기 3 냉각팬 기동
U0002.00.0 | 0 | 0 | 5 | HW00035 | 온도입력모듈에러

## Sheet2
| 국번 | 데이터크기 (word) | 읽을주소 | 채널 | 설정드라이버 | P2P 기능 | 기동 조건 | 방식 | 데이터 타입 | 변수 개수 | 데이터크기 |  | 상대국번 | 변수 설정내용
변압기 1 | 1 | 38 | 0x30004 | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | READ | _T1S | 2. 연속 | WORD | 1 | 38 | TRUE | 1 | 개수:1\nREAD1:0x30004,SAVE1:D00500\n
변압기 2 | 2 | 38 | 0x30004 | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | READ | _T1S | 2. 연속 | WORD | 1 | 38 | TRUE | 2 | 개수:1\nREAD1:0x30004,SAVE1:D00600\n
변압기 3 | 3 | 38 | 0x30004 | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | READ | _T1S | 2. 연속 | WORD | 1 | 38 | TRUE | 3 | 개수:1\nREAD1:0x30004,SAVE1:D00700\n
PC | 5 | 52 |  | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | READ | _T1S | 2. 연속 | WORD | 1 | 1 | TRUE | 4 | 개수:1\nREAD1:0x303E8,SAVE1:D06518\n
|  |  |  | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | WRITE | _T1S | 1. 개별 | WORD | 1 |  | TRUE | 4 | 개수:1\nREAD1:D06629,SAVE1:0x40000\n
|  |  |  | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | WRITE | _T1S | 1. 개별 | WORD | 1 |  | TRUE | 4 | 개수:1\nREAD1:D06641,SAVE1:0x40035\n
|  |  |  | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | WRITE | D06506.F | 2. 연속 | WORD | 1 | 52 | TRUE | 5 | 개수:1\nREAD1:D00900,SAVE1:0x40000\n
|  |  |  | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | READ | _T1S | 2. 연속 | WORD | 1 | 32 | TRUE | 6 | 개수:1\nREAD1:0x30004,SAVE1:D00400\n
|  |  |  | 2 | 모드버스 RTU 클라이언트 | READ | _T1S | 2. 연속 | WORD | 1 | 2 | TRUE | 5 | 개수:1\nREAD1:0x30000,SAVE1:D02000\n